## Polar (hidden)
| 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | https://peltiertech.com/polar-plot-excel/
15 | bar: 20% to 100%
30 | bar: 20% to 100%
45 | bar: 20% to 100%
60 | bar: 20% to 100%
75 | bar: 50% to 100%
90 | bar: 50% to 100%
105 | bar: 50% to 100%
120 | bar: 50% to 100%
135 | bar: 50% to 100%
150 | bar: 50% to 100%
165 | bar: 50% to 100%
180 | bar: 50% to 100%
195 | bar: 80% to 100%
210 | bar: 80% to 100%
225 | bar: 80% to 100%
240 | bar: 80% to 100%
255 | bar: 80% to 100%
270 | bar: 80% to 100%
285 | bar: 80% to 100%
300 | bar: 80% to 100%
315 | bar: 80% to 100%
330 | bar: 80% to 100%
345 | bar: 80% to 100%
360 | bar: 80% to 100%
| A phase |  | B phase |  | C phase
| 0.46 | -25 | 0.74 | -153 | 0.24 | -261
| 0 | 0.4169 | 0 | -0.65934 | 0 | -0.037544
| 0 | -0.1944 | 0 | -0.33595 | 0 | 0.23705

## Analysis
Enter Actual Values |  |  |  |  | Measure: | Amps
Phase | Mag | Ang |  |  | Per Unit: | Auto |  | 150
A | 165 | -18 |  |  | Use >= Max of A, B, C |  |  | 170
B | 90 | -120
C | 130 | -209
1 Per Unit = Magnitude 170 | [15 empty] | 2021-01-26
|  |  | è |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | è
Actual Values (p.u.) |  |  |  | Positive Sequence (p.u.) |  |  |  | Negative Sequence (p.u.) |  |  |  | Zero Sequence (p.u.) |  |  |  | 3I0 Neutral or Earth
Phase | Mag | Ang |  | Phase | Mag (PU) | Ang |  | Phase | Mag (PU) | Ang |  | Phase | Mag (PU) | Ang |  | Phase | Mag (PU) | Ang
A | 0.97059 | -18 |  | A1 | 0.7034 | 2.5504 |  | A2 | 0.30155 | -42.0564 |  | A0 | 0.12925 | 88.4482 |  | 3I0 | 0.38774 | 88.4482
B | 0.52941 | -120 |  | B1 | 0.70337 | -117.4496 |  | B2 | 0.30155 | 77.9436 |  | B0 | 0.12925 | 88.4482
C | 0.76471 | 151 |  | C1 | 0.70336 | 122.5504 |  | C2 | 0.30155 | -162.0564 |  | C0 | 0.12925 | 88.4482
|  |  |  | 119.6 A |  |  |  | 51.3 A |  |  |  | 22 A |  |  |  | Neutral or Earth |  | 65.9 A
Source

## Results (hidden)
A
Enter Actual Values
Phase | Mag | Ang |  |  |  | Auto |  | 90
A | 165 | -18 |  |  | Suggest >= Max of A, B, C |  |  | 170
B | 90 | -120
C | 130 | -209
1 Per Unit = Magnitude 170
|  |  | è |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | è
Actual Values (p.u.) |  |  |  | Positive Sequence (p.u.) |  |  |  | Negative Sequence (p.u.) |  |  |  | Zero Sequence (p.u.) |  |  |  | 3I0 Neutral or Earth
Phase | Mag | Ang |  | Phase | Mag (PU) | Ang |  | Phase | Mag (PU) | Ang |  | Phase | Mag (PU) | Ang |  | Phase | Mag (PU) | Ang
A | 0.97059 | -18 |  | A1 | 0.7034 | 2.5504 |  | A2 | 0.30155 | -42.0564 |  | A0 | 0.12925 | 88.4482 |  | 3I0 | 0.38774 | 88.4482 | 2.5504 | -42.0564 | 88.4482 | 88.4482
B | 0.52941 | -120 |  | B1 | 0.70337 | -117.4496 |  | B2 | 0.30155 | 77.9436 |  | B0 | 0.12925 | 88.4482 |  |  |  |  | -120
C | 0.76471 | 151 |  | C1 | 0.70336 | 122.5504 |  | C2 | 0.30155 | -162.0564 |  | C0 | 0.12925 | 88.4482 |  |  |  |  | -209
|  |  |  | 119.6 A |  |  |  | 51.3 A |  |  |  | 22 A |  |  |  | Neutral or Earth |  | 65.9 A

## Plot (hidden)
| X | Y |  |  | X | Y |  | X | Y |  | X | Y |  | 3Io | X | Y | Check | X | Y
A | 0.9231 | -0.2999 |  | A1 | 0.7027 | 0.0313 | A2 | 0.2239 | -0.202 | A0 | -0.0035 | -0.1292 |  |  | -0.0105 | -0.3876 | A1+A2+A0 | 0 | 0
B | -0.2647 | -0.4585 |  | B1 | -0.3242 | -0.6242 | B2 | 0.063 | 0.2949 | B0 | -0.0035 | -0.1292 |  |  |  |  | B1+B2+B0 | 0 | 0
C | -0.6688 | 0.3707 |  | C1 | -0.3784 | 0.5929 | C2 | -0.2869 | -0.0929 | C0 | -0.0035 | -0.1292 |  |  |  |  | C1+C2+C0 | 0 | 0.0001
| Mag | Ang
aA | 0.97059 | 102
α2A | 0.97059 | 222
αB | 0.52941 | 0
α2B | 0.52941 | 120
αC | 0.76471 | 271
α2C | 0.76471 | 391
| X | Y
αA | -0.2018 | 0.94938
α2A | -0.72129 | -0.64945
αB | 0.52941 | 0
α2B | -0.26471 | 0.45848
αC | 0.013346 | -0.76459
α2C | 0.65548 | 0.39385
| Aph |  | B Ph |  | C Ph
X-Y Plot data
| 0 | 0.9231 | 0 | -0.2647 | 0 | -0.6688 | 0 | -0.5259 |  | 0 | 0.9231 | 0.9231 | 0.6584 | 0.6584 | -0.0104
| 0 | -0.2999 | 0 | -0.4585 | 0 | 0.3707 | 0 | -0.7878 |  | 0 | -0.2999 | -0.2999 | -0.7584 | -0.7584 | -0.3877
Positive Sequence X-Y Plot data
| 0 | 0.7027 | 0 | -0.3242 | 0 | -0.3784
| 0 | 0.0313 | 0 | -0.6242 | 0 | 0.5929
Negative Sequence X-Y Plot data
| 0 | 0.2239 | 0 | 0.063 | 0 | -0.2869
| 0 | -0.202 | 0 | 0.2949 | 0 | -0.0929
Zero Sequence X-Y Plot data |  |  |  |  | #I0
| 0 | -0.0035 |  |  | 0 | -0.0105
| 0 | -0.1292 |  |  | 0 | -0.3876
170
A |  | A1 |  | A2 |  | A0
0.9231 | 0 | 0.7027 | 0 | 0.2239 | 0 | -0.0035
-0.2999 | 0 | 0.0313 | 0 | -0.202 | 0 | -0.1292
B |  | B1 |  | B2 |  | B0
-0.2647 | 0 | -0.3242 | 0 | 0.063 | 0 | -0.0035
-0.4585 | 0 | -0.6242 | 0 | 0.2949 | 0 | -0.1292
C |  | C1 |  | C2 |  | C0
-0.6688 | 0 | -0.3784 | 0 | -0.2869 | 0 | -0.0035
0.3708 | 0 | 0.5929 | 0 | -0.0929 | 0 | -0.1292